1.IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE

Stavba:               VÝMĚNA TZB, OBKLADŮ A VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

Místo stavby:      5. MŠ

JEŘÁBOVÁ čp. 613

263 01 DOBŘÍŠ

Investor:             MĚSTO DOBŘÍŠ

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 119

263 01 DOBŘÍŠ

Stupeň:                PROJEKT PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

Vypracoval:         PROJEKCE ELEKTRO - KAREL ŠKARDA

OBECNICE 394, 261 01 PŘÍBRAM I

tel: 606 365 500

IČO: 11301481

2.ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

Napěťová soustava:             TN-C 3+PEN stř. 50Hz 3x230V/400V- přívod

TN-S 3+PE+N stř. 50Hz  3x230V/400V

Provedení ochrany před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41ed.2:

živých částí: KRYTEM

IZOLACÍ

neživých částí: IZOLACÍ

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI

PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

POSPOJOVÁNÍM

Prostory

## Ve smyslu ČSN 33 2000-1ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 200-5-51ed.3:

Místnost – 102,106,107,111,202,207,211,216

PROSTŘEDÍ 321

- teplota okolí v rozsahu +5C až+ 40C tj. AA5,

- atmosferické podmínky AB5,

- nadmořská výška AC1

- výskyt vody AD1

- prašnost AE1

- mechanické namáhání AG1

- vibrace AH1

- výskyt korozivních nebo znečišťujících látek AF1

Ostatní působení ve 321 zanedbatelná

#### VYUŽITÍ 322

- schopnost osob –BA1 běžná, BA2 děti, BA4 poučené osoby

- dotyk osob s potenciálem země – BC2

- podmínky úniku – BD1

#### KONSTRUKCE BUDOV 323

- stavební materiál – CA1

- konstrukce budov – CB1

El.instalace umývací prostor musí být provedena dle ČSN 33 2130 ed3 Z1.

Místnost – 105,114,205,214

PROSTŘEDÍ 321

- teplota okolí v rozsahu +5C až+ 40C tj. AA5,

- atmosferické podmínky AB5,

- nadmořská výška AC1

- výskyt vody AD1

- prašnost AE1

- mechanické namáhání AG1

- vibrace AH1

- výskyt korozivních nebo znečišťujících látek AF1

Ostatní působení ve 321 zanedbatelná

#### VYUŽITÍ 322

- schopnost osob –BA1 běžná, BA2 děti, BA4 poučené osoby

- dotyk osob s potenciálem země – BC2

- podmínky úniku – BD1

#### KONSTRUKCE BUDOV 323

- stavební materiál – CA1

- konstrukce budov – CB1

El.instalace v koupelně musí být provedena dle ČSN 33 2000-7-71 ed2.

El.instalace umývací prostor musí být provedena dle ČSN 33 2130 ed3 Z1.

Místnosti - OSTATNÍ

### PROSTŘEDÍ 321

- teplota okolí v rozsahu +5C až+ 40C tj. AA5

- atmosferické podmínky AB5

- nadmořská výška AC1

- výskyt vody AD1

- prašnost AE1

- výskyt korozivních nebo znečišťujících látek AF1

- ráz AG1

- vibrace AH1

Ostatní působení ve 321 zanedbatelná

#### VYUŽITÍ 322

- schopnost osob –BA1 běžná, BA2 děti, BA4 poučené osoby

- dotyk osob s potenciálem země – BC3

- podmínky úniku – BD1

#### KONSTRUKCE BUDOV 323

- stavební materiál – CA1

- konstrukce budov – CB1

PŘÍKON UPRAVOVANÝCH PROSTOR ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ

3.POUŽITÉ  PODKLADY  K  PROJEKTU

Ústní konzultace s projektantem stavební části

Výkresy stavební části projektu

Katalogy elektrického zařízení a materiálů

Platné předpisy a normy

4.ÚVOD

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro výběr zhotovitele. Projektová dokumentace řeší výměnu silové elektroinstalace včetně svítidel.  ( umělé osvětlení, zásuvky 230V/16A, připojení výtahu), elektroinstalaci slaboproudou – zasekání stávající využívané instalace pod omítku.

Projekt začíná rekonstrukcí stávajících okruhových rozvaděčů ( výměnou přístrojové náplně), které jsou umístěny na podestě jednotlivé sekce a končí vlastními svítidly, zásuvkami.

5.PŘIPOJENÍ  NA  ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

Připojení na rozvod elektrické energie bude provedeno ve stávajících upravených okruhových rozvodnicích umístěných na podestách. Vlastní připojení bude provedeno na zachované silové přívody do okruhových rozvodnic.  Z upravených rozvodnice bude kabelem CYKY5-Jx4mm2 připojena rozvodnice stávajících kuchyňských výtahů.

6.MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL.ENERGIE

Měření spotřeby je provedeno stávající pro celý objekt. Úpravou prostor MŠ nedojde k navýšení odběru.

7.OKRUHOVÁ ROZVODNICE

Přístrojová náplň stávajících rozvodnic bude demontována.  Na stávající přívod do okruhové rozvodnice bude osazena stoupací svorkovnice, z které bude připojena nová přístrojová náplň rozvodnice viz výkres schéma zapojení okruhové rozvodnice. V případě že rozvodnice jsou propojeny smyčkově bude v první rozvodnici osazen kombinovaný svodič T1+T2 a v ostatních rozvodnicích svodič T2. Rozvodnice RO budou vybaveny sběrnou PE a sběrnou pracovního středního vodiče N.

V rozvodnici budou umístěny jistící prvky instalovaných okruhů upravovaných prostor MŠ vč. proudových chráničů.

8.ELEKTROINSTALACE

Před zahájením montážních prací bude provedena demontáž stávající silnoproudé a nepoužívané slaboproudé instalace.

Nová el. instalace bude provedena měděnými  kabely CYKY uloženými v  příčkách v soustavě zapuštěné. Všechny vypínače a zásuvky  budou umístěny ve výšce cca 110-140cm (nutno konzultovat s investorem) nad čistou podlahou.  Světelné okruhy budou provedeny kabelem CYKY-J 3x1,5mm2, CYKY-J 5x1,5mm2 .Přívody k vypínačům řazení 1 (prostorovému termostatu) budou provedeny kabelem CYKY 2-Ox1,5mm2, přívody k vypínačům řazení  6,7  budou provedeny kabely CYKY-O 3x1,5mm2.  Zásuvkové okruhy 230V/16A budou provedeny kabelem CYKY-J 3x2,5mm2.  Nové připojení stávají okruhové rozvodnice bude provedeno kabelem CYKY-Jx1,5mm2,

Světelný okruh bude v okruhové rozvodnici jištěn jističo-chráničem  jističem 10/1N/030 zásuvkové okruhy 230V/16A jističem  16B/1N,   Veškeré zásuvkové okruhy  budou připojeny přes proudový chránič 30mA.

Hodnoty umělého osvětlení byly navrženy  dle ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů- Část 1:Vnitřní pracovní prostory.   Světelné zdroje budou mít index podání barev min.80, hodnota rušivého oslnění UGR nesmí přesáhnout hodnotu 25

Při realizaci stavby bude proveden nový výpočet –dle skutečně osazených svítidel, ten bude součástí výchozí revizní zprávy, bude doložen při kolaudaci. Výpočet  bude proveden dodavatelem osvětlovacích těles. Herna, kabinet 300 lx, sociální zařízení, šatna 200lx, chodba 100 lx příprava jídel 500lx. Vlastní osvětlení je navrženo pomocí LED svítidel (typy budou upřesněny investorem).  V rekonstruovaných prostorách je  navrženo nouzové osvětlení pomoci svítidel s vlastním záložním zdrojem.. Při výpočtu bylo uvažováno s čistěním svítidel mokrou metodou 1x za 12 měsíců a obnovou povrchů 1x za 24 měsíců.

Odbočné krabice elektroinstalace budou umístěny v prostoru pod stropem. Instalované okruhy je nutné rovnoměrně rozdělit do všech třech fází.

Výšku ,přesné místo osazení, typ barvu přístrojů je nutno před montáží konzultovat s investorem

PRŮCHODY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY MUSÍ BÝT POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY A PŘÍPADNÁ DALŠÍ PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ UPŘESNÍ POŽÁRNÍ SPECIALISTA.

9.OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM

Ochrana živých částí bude provedena buď KRYTÍM  v ohledu k okolnímu prostředí, nebo IZOLACÍ .Ochrana neživých částí bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 IZOLACÍ, SAMOČNNÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI a PROUDOVÝM CHRÁNIČEM.

V objektu musí být provedeno dle ČSN 34 2000-4-41 OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ.

.V prostorách s vanou nebo sprchou, strojovně výtahu u VZT zařízení  se provede DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ dle ČSN 33 2000-7-701 vodičem  CY 4 mm2  . V uvedených prostorách se pospojí neživé části spotřebičů, všechny vodivé konstrukce a armatury (vč. vodovodu, kovové vpusti, ÚT, ,...) a ochranný vodič.

Toto pospojení se připojí v okruhovém rozvaděči na sběrnu PE. Přípojnice PE bude v okruhovém rozvaděči připojena samostatným vodičem na společné uzemnění.

10.SLABOPROUD

Stávající využívané slaboproudé rozvody provedené na povrchu budou uloženy pod omítku. Nepoužívané rozvody budou demontovány.

11.PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA

Dle souboru norem ČSN EN 62305ed.2 bude v objektu aplikována přepěťová ochrana elektrických rozvodů.

Přepěťová ochrana zajišťuje ochranu elektrických rozvodů a připojených citlivých elektronických zařízení např. televizorů DVD přehrávačů, počítačů, faxů …, před poškozením v důsledků nadměrného napětí, které muže vzniknout z jiných příčin, např. atmosférickými jevy, spínacími přepětími .

V upravovaných prostorech bude provedena v rozvodech NN 3-stupňová ochrana. V okruhové rozvodnici upravovaných prostor bude osazen druhý stupeň přepěťové ochrany.

12.PLÁN ÚDRŽBY

-Před uvedením elektrického zařízení do provozu provést výchozí revizi el.zařízení

- Provádět pravidelné revize el.zařízení  v předepsaných intervalech

- Provádět vždy opravu či výměnu el.zařízení i spotřebičů neprodleně po jejich poruše

- Provádět pravidelnou kontrolu proudových spojů včetně jejich dotahování

- Provádět čištění svítidel mokrou metodou v intervalech 12 měsíců či kratších

- Provádět obnovu odrazových ploch (stěn a stropů např. vybílení ) v intervalech 24měsíců či kratších

- Provádět výměnu světelných LED zdrojů  po uplynutí jejích provozních hodin

13.ZÁVĚR

Při realizaci stavby je nutno dodržovat všechny platné předpisy a normy.

Při provádění montážních prací a při provozu dokončeného zařízení je nutno dodržovat všechny platné předpisy a normy o ochraně zdraví při práci.

Před uvedením el.instalace do provozu je nutno provést výchozí revizi elektro, která bude uložena u provozovatele až do zrušení zařízení. Součástí revizní zprávy bude dokumentace skutečného provedení el instalace.

Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektu a doplňuje jeho výkresovou část.