Revel s.r.o.

Dubno 127,

261 01 Příbram

Telefon: 318541900

Gen.projektant : 	  Ing.arch.Jan Zbíral, Borotice

Akce :		REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY 2.ZŠ DOBŘÍŠ, ŠKOLNÍ 1974, DOBŘÍŠ K.Ú.DOBŘÍŠ,P.Č.ST.2032

Obsah : 		D1.4. Vytápění

Investor : 		Město Dobříš, Mírové nám.119, 263 01 Dobříš

Zakázka č. : 	P – 060 / 24

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Datum : 05/2024          		           Vypracoval : Ing.S.Kantor

Zodp.projektant : Ing.Z.Jícha

# ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

1. Úvodem

Předkládaná projektová dokumentace pro stavební povolení, výběr dodavatele a příp.zhotovení profese svým obsahem řeší úpravy a výměnu části stávajícího systému ústředního vytápění v zázemí objektu tělocvičny 2.ZŠ Dobříš na akci "Rekonstrukce zázemí tělocvičny 2.ZŠ Dobříš, Školní 1974, Dobříš,...“, investor Město Dobříš. Jedná se o jedno až dvoupodlažní objekt sloužící tělovýchovným aktivitám v rámci školní výuky se zázemím, objekt není podsklepený. Předmětem řešení jsou stavební úpravy zázemí tělocvičny ZŠ, který se nachází v části půdorysu 1.NP, ostatní prostory nejsou předmětem řešení této PD. V prostorech jsou šatny, sprchy, hygien.zázemí, sklady, technické a komunikační prostory. Jako podklady pro návrh řešení byly použity výkresy stavebního a architektonického řešení (půdorys, řez,....) od architektonického ateliéru –Ing.arch.J.Zbíral, místní šetření, dostupné informace a závěry z konzultace s gener.projektantem a investorem, technické normy a vyhlášky, dále přání a požadavky investora, známé požadavky ostatních profesí v době zhotovení PD, koordinace a konzultace. Dokumentace stávajícího stavu systému nebyla poskytnuta.

Upravená část teplovodní otopné soustavy je s otopnými tělesy v teplotním spádu shodném jako současný topný systém (nezjištěno - předpoklad teplot.spádu 65/50°) s nuceným oběhem a dvoutrubkovým rozvodem z potrubí měděného polotvrdého vedeného v podlahách či pod stropem pro páteřní vedení pro tělesové vytápění. Systém bude zásoben teplem stávající přípojkou topné vody o požadované kapacitě vedenou na rozhraní řešeného prostoru. Jako zdroj tepla je uvažována kaskáda plynových kondenzačních kotlů sloužící pro vytápění objektu i jiných objektů –stávající zdroj - není předmětem řešení této PD. Závislost ohřevu TV na topném systému také není předmětem řešení této dokumentace.

Pro zhotovení dokumentace bylo jako podkladu použito požadavků hygienických vyhlášek a nařízení, dále směrných norem a doporučení, zejména NV 361/21007Sb. ve změně 93/2012 a 32/2016Sb. a 303/2022Sb. o požadavcích na pracovní prostředí, vyhl.6/2003Sb. ve změně 304/2022Sb. – o hygienických limitech pro vnitřní pobytová prostředí některých staveb, 410/2005Sb. ve změně 343/2009Sb. a 306/2022Sb. – o požadavcích na zařízení pro výchovu a vzdělávání..., vyhláška o požární prevenci 246/2001Sb., vyhl.291/2001Sb a 148/2007Sb.– o úsporách energií, vyhl.193/2007Sb., energ.zákon 406/2000Sb. vč.změn a dále technické normy – ČSN  EN 12 831 –  Tepelný výkon, ČSN EN 1717, 06 0310 – Ústřední vytápění – projektování, 06 03 20 - Příprava TV při ústředním vytápění, 06 0830 – Zabezpečení soustavy, 73 0540-2:2011– Tepelná ochrana budov, 73 4201:2010 – Komíny, TPG 908 02 – Větrání prostor se spotřebiči nad 100kW a další navazující normy.

2. Tepelná rozvaha

Výpočet tepelného výkonu nebyl proveden podle ČSN EN 12 831 pro objekt vzhledem k takřka neměnné ploše obalových konstrukcí a jejich shodným tepelně technickým vlastnostem se stávajícím stavem. Tepelný výkon nových topných ploch byl aproximativně určen z teplosměnné plochy stávajících osazených topných těles a bude v hlavních prostorech prověřen dodavatelem před samotnou realizací podle výkonu topných ploch stávajících těles – návrh těles proveden ekvivalentní náhradou teplosměnné plochy tělesa. Část konstrukcí byla v nedávné době tepelně technicky zhodnocena na hodnoty alespoň částečně splňující požadavky tepelně technické normy, nicméně podlaha a nekteré vnitřní konstrukce zůstaly bez zateplení se součiniteli obvyklými v době výstavby. Tepelný výkon zázemí provozu je na základě stávajících topných ploch a předpokládaného teplotního spádu předpokládán ve výši 22.9 kW. Výkon zdroje – plynové kotelny pro objekty – je předpokládán ve výkonu dostatečném pro zásobení navržených topných ploch díky neměněné topné ploše ani stavebním konstrukcím.

Tepelný výkon řešené části objektu pro vytápění a větrání

Topná voda

Vytápění - předpoklad

Qz = 22.9kW

Vzduchotechnika

Qv = 0kW

Celkem – řešený prostor

Qz =  min.23  kW

Teoretická roční potřeba tepla pro vytápění a větrání – teoretická

Topná voda

Vytápění – předpoklad (bez zisků)

Er =  102,5 GJ/rok

Vzduchotechnika(bez zisků) – provoz 1200 hod/rok – elektr.energie

Er =  6.8 GJ/rok

3. Popis stávajícího stavu

Pro řešený prostor je provedeno zásobení teplem ze stávajícího tepelného zdroje umístěného mimo objekt. Rozvody topné vody jsou vyvedeny do řešeného objektu v prostoru stávajících WC pod stropem a v rámci WC jsou rozbočeny na neznámé dělení topných tras – předpokládáno tělocvična a zázemí. V tomto místě rozbočení jsou napojeny i prostory neřešené touto PD a dále je rozvod sklesán do podlahy pravděpodobně pro řešené prostory – nutno prověřit před realizací s provozovatelem topné soustavy. V zázemí provozu nejsou patrné trasy stávaj.rozvodu, a proto bude muset být rozvod trasově prověřen po odhalení konstrukcí nebo průzkumu. Rozvod v řešeném prostoru je proveden teplovodní s rozvody částečně v podlahách a s páteřními vedeními povrchově pod stropem s přípojkami k jednotlivým otopným tělesům či plochám. Rozvody nejsou ve vedeních tepelně izolovány pro úsporu tepla.

Předpokládané hodnoty teploty topné vody pro zásobení teplem prostor jsou předpokládány následující : teplotní spád zima – max.65/50°C, tlaková řada rozvodů je PN 6/10.

Jako otopných ploch v řešeném prostoru je použito převážně ocelových článkových těles umístěných převážně pod okny, na stěnách nebo v nikách v bezokenních místnostech, některé výplňové otvory jsou v současnosti bez topné plochy. Tělesa jsou opatřena uzavíracími kohouty, připojovacími šroubeními, odvzdušněním a uzávěry. Rozvody potrubí jsou provedeny z potrubí ocelového bezešvého s tvarovkami s rozvody vedenými po povrchu, po stěně či pod stropem 1.NP a dále v konstrukci podlahy. Rozvody nejsou v celé délce rozvodu řešeného provozu opatřeny tepelnou izolací. Stávající zdroj zásobuje teplem většinu vytápěných prostor objektu.

Místo připojení neobsahuje žádné armatury. Pro upravené zázemí je plánováno zásobení teplem ze stávajícího páteřního vedení v místě sklesání do podlahy. Projektová dokumentace topné soustavy v tomto objektu není k dispozici a nebyla provedena ani pasportizace rozvodů TZB. Místní regulace dodávky tepla není prováděna, je řešena pouze centrálně v rámci tepelného zdroje. Od místa napojení provozu jsou připojeny jednotlivé rozvody a topné plochy ÚT. V řešených prostorech zázemí tělocvičny budou rozvody a tělesa demontována v rámci vedení v prostoru WC. Rozvody a topné plochy v tělocvičně zůstanou zvětšího zachovány. Rozvody tepla procházející řešenými prostory pro jiné prostory budou v případě odhalení prozkoumány z hlediska technického stavu a budou nahrazeny v případě potřeby novým ekvivalentním rozvodem. Rozsah demontáží bude konzultován v rámci výstavby s investorem, poskytovatelem tepla a případným garantem tepelných rozvodů – nyní uvažováno rozhraní demontovaných rozvodů a ploch provozu na připojovacím místě na WC v klesání do podlahy. U některých rozvodů není známé přesné vedení, a proto tyto části budou detailně řešeny následně po odkrytí konstrukcí v rámci autor.dozoru.

4. Otopné plochy – tělesa a topné plochy

Stávající topné plochy budou demontovány – rozsah demontáží bude při realizaci finálně určen zástupcem investora. Na základě odborného předpokladu jsou předpokládané parametry topné vody pro provoz následující : teplotní spád zima – otopná tělesa optimálně 65/50°C, tlaková řada rozvodů je PN 6/10, předpokládaný max.přetlak v systému max.3 bary.

Jako nových otopných těles systému pro řešené prostory objektu bude použito ocelových deskových těles např.Klasik. Tělesa budou kompletována vysokoprůtokovým regulačním radiátorovým ventilem pro samotížné soustavy např.Heim, termostatickou hlavicí pro veřejné prostory, radiátorovým zpátečkovým šroubením, odvzdušňovacími ventily a povrch.úpravou s odstínem základním RAL, některé radiátory budou kvůli umístění také provedeny s povrchovým pozinkováním(označ – „Z“), v případě nutnosti budou tělesa kompletována též nožičkami pro uchycení k podlaze – detailní řešení bude odsouhlaseno během výstavby v rámci autor.dozoru. Radiátory budou kompletovány upevňovacím materiálem a připojením na potrubí. Radiátory budou osazeny na stěnách dle VD, výjimečně budou kotveny k podlaze – podrobnější umístění viz výkresová dokumentace. V hygienickém zázemí budou osazena otopná dekorativní trubková tělesa např.Koralux Linear Comfort nebo Max kompletovaná obdobným armaturním vybavením jako desková tělesa, přechody na potrubí a odvzduš.ventilem. Tělesa jsou uvažována s připojením ze zdi. Armatury budou mít povrchovou úpravu nekorozivní a budou opatřeny dekorativními krytkami dle požadavku interiéru.

Umístění otopných ploch bude provedeno dle výkres.dokumentace a dle požadavku interiéru v rámci koordinace na stavbě. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ BUDE ŘEŠENO V NÁVAZNOSTI na architektonické řešení, řešení interiéru, koordinaci s ostatními instalacemi TZB nebo konstrukční možnosti.

5. Rozvodné potrubí

Rozvod je dělen na následující zóny

1) Tělesové rozvody zázemí tělocvičny 		– 	        min.24 kW – max.65/50°

Stávající rozvody ÚT v řešeném prostoru budou demontovány a odstraněny. Ponechány budou pouze části rozvodů pro zásobení teplem prostor mimo řešený půdorys zázemí.

Rozhraní dodávky rozvodu UT pro řešený prostor bude na WC ve sklesání do podlahy – viz VD. Při demontážích musí být zachovány případné rozvody zásobující jiné prostory, pokud nebude v rámci odhalení konstrukcí určeno jinak. Po odhalení bude u ponechávaných rozvodů posouzen jejich stav a v případě nevyhovujícího stavu bude provedena výměna těchto rozvodů či armatur za rozvody dimenzionálně shodné, případnou demontáž rozvodů mimo řešený prostor provede řešení výměny centrálního zdroje. Rozsah demontáží bude konzultován s technickým zástupcem investora během výstavby po odhalení rozvodů.

Rozvod teplovodního systému je navržen pro připojení otopných těles a topných ploch. Rozvod je navržen od napojovacího místa jako protiproudý dvoutrubkový s nuceným oběhem. Od páteř.rozvodů jsou směrovány přípojky k jednotlivým OT a plochám. V řešeném prostoru bude na rozhraní dodávky osazeno armaturní vybavení jak na ponechávaném potrubí tak i na nových rozvodech – uzavírací a regulační kohouty, vypouštění, měřidla teploty atd. Vedení do podlahy a do neřešených prostor bude provedeno povrchově po konstrukci se zakrytím pomoc.stavební konstrukcí – dod.stavby. Trasy budou vedeny finálně podle konstrukčních možností Nové trasy topení budou respektovat stavební konstrukce a stávající instalace ostatních rozvodů TZB.

Rozvody budou provedeny z potrubí měděného pájeného nebo lisovaného polotvrdého s tvarovkami vedeného povrchově po konstrukcích při vertikálních páteř.rozvodech a dále pak skrytě v nových podlahách v řešeném prostoru. Při vedení v podlahách, konstrukcích, v ochlazovaných prostorech, páteřních vedeních pod stropem atd. bude nové potrubí izolováno návlekovou tepelnou izolací o síle dle vyhlášky 193/2007Sb, v případných vlhkých prostorech pak nenasákavou(difuzně odolnou) kaučukovou tepelnou izolací, viditelné rozvody mohou být opatřeny ochranným nátěrem s odstínem RAL dle architekt.řešení – uvažován RAL výmalby. Detailní upřesnění tras bude provedeno po odhalení zakrytých konstrukcí, koordinaci vedení s ostatními instalacemi a na základě prostorových možností daného prostoru. Návrh dimenzí byl proveden podle hmotnostního průtoku a zaregulování hydraulického odporu a zatékání do OT bude nastaveno dle tlakových poměrů v soustavě montáž.organizací v rámci realizace. Vedení rozvodu v podlahách je uvažováno většinou ve vyfrézovaných drážkách s opětovnou úpravou skladby po instalaci UT.

Rozvody budou uchyceny pod stropem či na stěnách pomocí objímek nebo podepřeny pomocí profilů L(pouze v podružných prostorech) či pomocí stěnových dvojitých příchytek. Konkrétní typy a umístění uchycení a podpěr bude řešit vedoucí montáže UT při realizaci.

Rozvod bude opatřen vypouštěcími armaturami v nejnižších místech a odvzdušňovacími armaturami v nejvyšších místech rozvodu a na tělesech, k těmto místům bude pevný rozvod vyspádován ve sklonu min.0.5%. Místa instalace odvzdušňovacích a vypouštěcích armatur bude řešena na základě skutečně provedené trasy. Rozvod a soustava bude opatřena stávajícími pojistnými prvky dle ČSN 06 0830 – expanzní tlak.nádobou(automatem) na stávajícím centrálním zdroji o objemu dle zvětšení soustavy a pojistným ventilem pružinovým na každém zdroji umístěném mimo řešený prostor.

Ohřev TV není předmětem řešení této části dokumentace.

6. Zdroj ÚV a technologie

Zdroj není předmětem řešení této dokumentace – je uvažováno napojení na stávající zdroj tepelné energie umístěný mimo prostor. Vzhledem k neměněnému tepelně technickému řešení prostor je předpokládáno že stávající zdroj je kapacitně vyhovující.

7. Požadavky na ostatní profese :

MaR,Elektro

napojení spotřebičů vyžadujících napájení na soustavu elektr.napětí 230/400V – 50Hz dle tech.norem a požadavků dodavatelů zařízení, napájení kombinovaných(elektr.) topných žebříků, kontrola regulace topného okruhu vytápění – požadavek na provozovatele tepelného hospodářství, svod statické elektřiny, uzemnění, osvětlení techn.prostor, více v textu

ZTI

zajištění dodávky SV a TV k zařizovacím předmětům v dostatečné kapacitě, příp.osazení lokálních zásobníků TV vč.zajištění, více v textu

Stavební část

Demontáže části vedení a zařízení ÚT, konstrukce pro technologii a zednické přípomoce, dostateč.výška konstrukcí pro osazení rozvodů či topných těles a armaturního vybavení, zakrytí viditelných rozvodů UT, dostatečná výška podlahy pro vedení rozvodů v podlaze, odhalení stávajících zakrytých tras, drážky v podlaze či stěně pro vedení UT, niky pro otopná tělesa a pro montáž topných ploch, transportní cesta pro zařízení, řešení viditel.elementů, prostupy a drážky v konstrukcích pro ÚT, zhotovení nebo renovace tras pro instalace ÚT, zajištění přístupu k armaturám a ovlád.zařízením-revizní dvířka, začištění povrchů, případné nátěry a zakrytí potrubí ÚT, finalizace povrchů, koordinace vedení a architekt.umístění topných ploch, stavební přípomoce, koordinace napojovacích míst rozvodů řešeného prostoru a centrálních rozvodů, řešení viditelných elementů a konstrukcí, vytvoření prostupů v konstrukcích, povrchové úpravy konstrukcí po instalaci systému UT, zalití drážek s rozvody UT, více v textu

Tepelné izolace, nátěry, označení :

V prostoru ochlazovaném a na terénu budou tepelně izolovány veškeré potrubní rozvody dle vyhl.193/2007Sb. Veškeré potrubní rozvody do DN 25 budou opatřeny návlekovou tepelnou izolací z pěnového polyetylenu (Tubolit, Thermaflex) se strukturou uzavřených buněk, extrémně ohebnou s vynikající odolností vůči poškození, stupeň hořlavosti C1 se samozhášivým opatřením – dle ČSN EN 13501-1 + A1. Rozvody DN 25 a větší budou izolovány izol. pouzdrem z minerální vlny v Al folii, např. ISOVER IS-H/A. Vedení ve vlhkých prostorech budou izolována pomocí nenasákavé kaučukové izolace s tvarovkami. Osazení veškerých ocelových potrubních tvarovek a rozvodů a jejich ocelových součástí bude před zaizolováním opatřeno ochranným nátěrovým systémem - dvojnásobný základní nátěr – základní barva syntetická, viditelné rozvody budou opatřeny nátěrem v odstínu výmalby. Před vlastním provedením nátěrů je třeba potrubí očistit, zbavit rzi, popř. odmastit. Provedení nátěrů musí být provedeno podle ČSN 13 0072, rozvody a zařízení budou opatřeny šipkami se směry proudění, označením regulač.elementů a inform.cedulkami dle ČSN, více v textu

Bezpečnost práce :

Dodavatelé zajistí bezpečnostní opatření při souběhu montážních prací prováděných několika organizacemi najednou. Dodavatelé s požárním technikem zajistí opatření k protipožární bezpečnosti, zejména při sváření. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat všeobecně platné provozní předpisy a pokyny pro montáž. Zařízení musí montovat a zprovozňovat odborná firma, jejíž pracovníci jsou seznámeni a proškoleni pro montáž daných zařízení.

8. Závěr

Projektová dokumentace byla zhotovena v respektu předmětných ČSN, vyhlášek a předpisů z oboru tepelné techniky. Návrh a provedení nových stavebních konstrukcí a návrh systému ÚV objektu vyhovuje a splňuje požadavky předmětných ČSN a platných vyhlášek a předpisů z oboru tepelné techniky, především požadavky tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí podle ČSN 73 0540, tepel.charakteristik objektu, využití  tep. zdroje a energetické nároky. Zařízení s povrchovou teplotou nad 50°C musí být opatřena tepelnou návlekovou izolací proti možnosti popálení. Zařízení místnosti technologie UT musí být vybaveno značkami a orientačními štítky odpovídajícími příslušným ČSN. Montážní firma musí dodržovat pokyny ČSN a výrobců navržených zařízení vč.dodání komponent pro správnou fci systému, umístění úchytného materiálu určí při montáži vedoucí montáže UT. Daná zařízení svým provozem minimálně zatěžují životní prostředí a navržený systém nezpůsobuje ohrožení osob v objektu. Textová část tvoří nedílný celek s výkres.dokumentací a specifikací. Dokumentace neslouží pro komplexní realizaci díla, ale pro výběr dodavatele a příp.zhotovení profese. Pro komplexní realizaci musí být zhotoveny projekty navazujících částí, dílenská dokumentace MaR a příp.dílenská dokumentace profese. V případě použití dokumentace k jiným účelům než ke kterým je určena, nenese zpracovatel žádnou odpovědnost za případné škody tím vzniklé. Detailní umístění prostupů a přesné umístění otvorů, komponent a těles bude po odhalení konstrukcí koordinováno na stavbě HIPem, v případě nesrovnalostí je zapotřebí informovat investora nebo HIPa. Dokumentace byla zhotovena na základě předaných a odsouhlasených požadavků investora na koncept řešení a známých skutečností v době zhotovení PD bez zvláštních požadavků na vnitřní prostředí. Pokud jsou uvedeny nějaké příklady výrobků nebo zařízení, tak slouží pouze jako příklad technických parametrů uvažovaného zařízení pro určení kvalitativního technického, estetického a funkčního standardu dodávky systému ÚT – refer.vzory, jinak projektová dokumentace bude v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Technická řešení pro zakryté konstrukce a nepřístupné elementy systému budou upřesněna během realizace po odhalení konstrukcí.

- Revel s.r.o.

Dubno 127,

261 01 Příbram

Telefon, fax : 318541900

Gen.projektant : 	  Ing.arch.Jan Zbíral, Borotice

Akce :		REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY 2.ZŠ DOBŘÍŠ, ŠKOLNÍ 1974, DOBŘÍŠ K.Ú.DOBŘÍŠ,P.Č.ST.2032

Obsah : 		D 1.4. Vzduchotechnika

Investor : 		Město Dobříš, Mírové nám.119, 263 01 Dobříš

Zakázka č. : 	P – 060 / 24

- TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Datum : 05/2024          		            Vypracoval : Ing.S.Kantor

- Zodp.projektant : Ing.Z.Jícha

# VZDUCHOTECHNIKA, VĚTRÁNÍ

- 1. Úvodem

Předkládaná projektová dokumentace pro výběr dodavatele a příp.zhotovení profese svým obsahem řeší úpravy systému větrání v zázemí objektu tělocvičny 2.ZŠ Dobříš na akci "Rekonstrukce zázemí tělocvičny 2.ZŠ Dobříš, Školní 1974, Dobříš,...“, investor Město Dobříš. Jedná se o jedno až dvoupodlažní objekt sloužící tělovýchovným aktivitám v rámci školní výuky se zázemím, objekt není podsklepený. Předmětem řešení jsou stavební úpravy zázemí tělocvičny ZŠ, který se nachází v části půdorysu 1.NP, ostatní prostory nejsou předmětem řešení této PD. V prostorech jsou šatny, sprchy, hygien.zázemí, sklady, technické a komunikační prostory. Prostory tělocvičny nejsou předmětem řešení této PD. Jako podklady pro návrh řešení byly použity výkresy stavebního a architektonického řešení (půdorys, řez,....) od architektonického ateliéru –Ing.arch.J.Zbíral, místní šetření, dostupné informace a závěry z konzultace s gener.projektantem a investorem, technické normy a vyhlášky, dále přání a požadavky investora, známé požadavky ostatních profesí v době zhotovení PD, koordinace a konzultace. Dokumentace stávajícího stavu systému nebyla poskytnuta.

Pro šatny, sprchové a skladové zázemí je navrženo nucené řízené větrání s odvodem odpad.vzduchu nad střešní rovinu a nasáváním čerstvého vzduchu z fasády vedené přes VZT jednotku se zpětným ziskem tepla umístěnou na podlaze v technické místnosti objektu zázemí stadionu. Místnosti hygien. a šatnového zázemí budou větrány s množstvím vzduchu na základě osazených zařizovacích předmětů či kapacitních údajů sdělených investorem. Místnosti WC žáků bez možnosti přirozeného větrání nebo s vývinem vlhkosti a pachů budou větrány nuceně ventilátorem v režimu mírně podtlakovém s odvodem vzduchu vně objektu nebo skrz zeď a přívodem vzduchu z okolních prostor infiltrací. Množství ventilačního vzduchu bude min.20-35 m3/h na žáka v šatně, 25m3/h, pisoár, 30m3/h, umyvadlo nebo výlevku, 50m3/h na WC mísu a 120-150m3/h na sprch.výtok s přihlédnutím na obvyklé výměny vzduchu v prostoru; pro skladové prostory pak s intenzitou výměny vzduchu I = min.1 krát/hod. Zařízení VZT není uvažováno s provozem v nočním období.

Pro podružné skladové prostory bude zřízeno větrání mírně podtlakové pomocí lokálních ventilátorů a přívodem vzduchu z okolního prostředí nebo pouze pomocí ventilačních mřížek.

Pro zhotovení dokumentace bylo jako podkladu použito požadavků hygienických vyhlášek a nařízení, dále směrných norem a doporučení, zejména NV 361/21007Sb. ve změně 93/2012 a 32/2016Sb. a 303/2022Sb. o požadavcích na pracovní prostředí, vyhl.6/2003Sb. ve změně 304/2022Sb. – o hygienických limitech pro vnitřní pobytová prostředí některých staveb, 410/2005Sb. ve změně 343/2009Sb. a 306/2022Sb. – o požadavcích na zařízení pro výchovu a vzdělávání.., vyhláška o požární prevenci 246/2001Sb., vyhláška 148/2006Sb., ve změně 272/2011 a 217/2016Sb. – o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací…, a dále technické normy – ČSN 12 7010 – navrhování VZT a klima zařízení, 73 0802 – Požár.ochrana staveb, 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT potrubím, 73 0548 – výpočet tepelné zátěže prostor, ČSN 73 4108 „Šatny, umývárny a záchody, ČSN EN 779 „Filtry na odlučování částic pro všeobecné větrání - Stanovení filtračních parametrů“,ČSN EN 13779 „Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení: 2007/10. ČSN EN 15521 „Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, teplotního prostředí, osvětlení a akustiky: 2007/12, ČSN 01 3454 „Výkresy vzduchotechnických zařízení“, ČSN EN 12792 „Větrání budov – značky, terminologie a grafické značky a další normy návazné.

- Výpočtové hodnoty  - zima te = -15°C, ti = 15-24°C, léto te = 30°C, ti = N/A(negarant.), i = 57 kJ/kg,r.h. – negarant.

- 2. Tepelná rozvaha

## 2A. Tepelné ztráty větráním

- A. Šatny+ sklady

Je použit rekuperační výměník s vysokou účinností – léto/zima 92/84% - umístěný v kompaktní VZT jednotce. K ohřívači vzduchu je třeba přivést elektrickou energii – napěťový rozvod 230/400V pro mírný dohřev v nejchladnějších obdobích roku.

- Šatny

- médium - elektrická energie 230/400V – ohřev VZT

1* jednotka VZT kompaktní se ZZT – šatny		            …...... max. 4.0kW

Celkem							          max. 4.0 kW

Dimenzování tepelného příkonu dohřevu pro větrání provozu bylo provedeno podle max.průtoku vzduchu pro dané prostory – větrací jednotky vždy s 100% podílem čerstvého vzduchu dostatečných pro snížení koncentrací škodlivin(oxidů uhlíku, vlhkosti,..). Dohřev vzduchu bude prováděn na požadované teploty interiéru, maximální hodnota je určena pro případ, kdy by byla systémem VZT hrazena i část tepelné ztráty prostupem.

2b. Tepelné zisky

Výpočet tepelné zátěže podle ČSN 730548 včetně změn a doplňků pro letní období nebyl vzhledem k povaze prostor a omezenému provozu v nejteplejších měsících proveden. Pro možnost doplnění chladícího dílu do jednotky VZT bude v rozvaděči elektro ponechána příkon.rezerva - předpoklad 3-4 kW-splněno příkonem na ohřev vzduchu.

- 3. Popis stávajícího stavu

Řešené prostory jsou v současnosti větrány buď přirozeně – okny nebo mřížkami, výjimečně nuceně pomocí nástěnných malých ventilátorů umístěných v zázemí provozu. Výfuk odpad.vzduchu je proveden vně objektu v místě nezatěžujícím okolní prostředí. Přívod vzduchu je řešen podtlakově infiltrací netěsnostmi z okolního prostředí.

Rozvod vzduchu je proveden z potrubí převážně kruhového vinutého a částečně i čtyřhranného pozinkového sk.I s tvarovkami a opatřeného v některých místech nátěrem a vedeného viditelně pod stropem nebo v podhledech. Elementy a zařízení jsou již fyzicky zastaralé a systém VZT nesplňují požadavky stávající legislativy na úsporný provoz, hygienických vyhlášek na kvalitu mikroklimatu a hlavně nové členění řešených prostor. Veškeré VZT rozvody a zařízení v řešených prostorech budou po dohodě s investorem demontovány a nahrazeny novým systémem VZT s úsporným provozem. S demontovanými zařízeními bude naloženo v souladu s požadavkem investora.

- 4. VZT zařízení – Větrání prostoru šaten, skladů a sprchových prostor zázemí tělocvičny

Dimenzování větracího vzduchu pro prostor šaten a zázemí bylo provedeno dle zařizovacích předmětů a počtu žáků v šatnách s dimenzováním uvedeným výše. Větrání prostor šaten je řešeno jako mírně přetlakové s odvodem přebytku vzduchu přes hygienické zařízení šatny a s dimenzováním přívodního větracího vzduchu v množství 20 - 35 m3/h na žáka. Uvažovaná maximální obsazenost prostoru šatny je do 16 žáků na šatnu. Pro prostor skladů je uvažováno s intenzitou výměny vzduchu I =  max.1-2/hod, což je hodnota obvyklá pro tyto prostory. Uvažovaný vzduchový výkon VZT zařízení bude 1350 m3/h, v případě požadavku na intenzivnější provětrání je možno tuto hodnotu ještě zvýšit na 1500 m3/h pro rychlejší výměnu vzduchu v prostoru. Větrání bude prováděno v režimu rovnotlakém až mírně podtlakovém pro zamezení průniku pachů do jiných prostor. S vlhčením ani odvlhčováním není uvažováno. Větrání je navrženo pro přívod dávky čerstvého vzduchu na osobu a snížení odérové a vlhkostní zátěže prostor s odtahem škodlivin vně objektu. Jednotka bude dodána v rozloženém stavu s kompletací na místě.

Pro větrání, filtraci a ohřev vzduchu v zimním období prostoru šaten a skladových či hygien.prostor bude použita kompaktní ventilační jednotka s rekuperací tepla pomocí deskového výměníku např.Duplex MultiEco BECHP 1500 v provedení podstropním s odvodem vzduchu vně objektu a přívodem čerstvého upraveného vzduchu z venkovního prostředí. Jednotka bude ve složení 2*filtr EU, 2* ventilátor radiální víceotáčkový-EC, ZZT deskový šestiboký účinnost rekuperace zima/léto 92/84% + integrovaný by-pass s klapkou, 2*uzavírací klapka s pohonem, elektrický ohřívač s regulátorem a čidlem, příprava na přímý výparník jednookruhový – topení/chlazení, odvody kondenzátu, dále pak opláštění z AL-PUR sendviče min.tl.45mm, odvod kondenzátu, příslušenství, regulační moduly a ovládání. Jednotka bude osazena v technické/skladové místnosti v 1.NP pod stropem na pomocné konstrukci s protihlukovým řešením prostoru(stavební konstrukce) a s přístupem k jednotce pro údržbu pomocí revizního/servisního prostoru pod jednotkou minim. v půdorys.ploše zařízení a s odstupem dle požadavku výrobce zařízení. Jednotka bude dodána v rozloženém stavu s montáží na místě!!

Elektrický ohřívač bude kompletován regulátorem výkonu– dodávka s VZT jednotkou, napojení na soustavu elektro zajistí profese elektro. Regulace výkonu ohřívače bude na kanálové čidlo v potrubí za výměníkem a případně na prostor.čidlo. Rozvodnice bude dodána v provedení externím. Jednotka bude dále napojena na rozvod el.napětí 230/400V – 50Hz a bude opatřena odvodem kondenzátu trubkou n*DN30 do kanalizace – řeší část ZTI. Jednotka bude pracovat v provozní době se 100% podílem čerstvého vzduchu dle obsazenosti nebo vlhkosti v prostoru – provede MaR v závislosti na obsazenosti prostoru pomocí ovlád.panelu zařízení s ovlád.čidly. Elektrický ohřívač bude napojen na soustavu elektr.napětí pomocí regulátoru ohřívače s tepelnou ochranou/doběhem - viz část MaR.

Ovládání bude plně automatické pomocí ovládacího panelu digitální typové regulace MaR jednotky např.aMotion s ovlád.panelem např.aTouch a moduly s ovládáním by-passu, regulátoru ohřívače vč.tepelné ochrany, PMR ochranou výměníků, ovládáním ventilátorů, indikací zanesení filtrů, ovládáním klapek, přípravou na řízení výkonu výparníku atd.... a s možností napojení na týdenní hodiny nebo senzor – čidlo vlhkosti prostorové či pohybové(např.ovládání zvýšeného režimu větracího nebo spouštění jednotky mimo program) a dále na impuls od aktivačních tlačítek z lokálních sprch. Systém může umožňovat zvýšený přísun vzduchu v extrémních obsazenostech (mimo požadavek Ecodesignu) pomocí nastavení ovladače– detailní typ regulace bude vybrán po finální konzultaci s investorem. Základní ovládání bude na časový program, příp.též na čidlo vlhkostní(pohybové) ve sprchách. Dále bude možno aktivovat chod jednotky na tlačítka(časové spínače – z lokálních sprch/WC – viz VD,..). Regulátor, čidla, snímače a komponenty budou prokabelovány dle schématu MaR dodaného s zařízením VZT – v příloze je uvedeno pouze informativní schéma zapojení. Prokabelování systému MaR jednotky bude předmětem dodávky profese elektro na stavbě příp.montáže MaR. V případě požadavku investora může být provedeno napojení na monitorovací místo centrálního systému pomocí internetového připojení-pouze na požadavek investora, nyní neuvažováno. Ovládací panel VZT bude umístěn v provozu na místě dle finální dispozice – nejlépe v prostoru jednotky VZT v uzamyk.skříňce nebo v místě dle požadavku investora – konkrétní umístění bude řešeno během montáže s investorem. Současně je možno napojit regulaci na systém vzdálené správy. Detailní požadavky na systém MaR budou řešeny během realizace s investorem.

Pro větrání prostoru šaten, skladů a hygien.zázemí bude použito jako přívodních elementů kovových přívodních talířových ventilů s deflektorem a regulací. Pro odvod vzduchu z prostoru bude použito odvodních elementů – odvodních talířových ventilů, příp.odvodních mříží. Vzhled a přesné osazení koncových elementů bude určeno dle architekt.požadavku a řešení interiéru v rámci architekt.dozoru. Rozvodné celky a elementy budou zaregulovány pomocí regulačních ručních klapek v potrubí. Pro dekompresi prostorů přívodu a odvodu vzduchu budou osazeny dveřní nebo stěnové komfortní mřížky s povrchem RAL dle architekt.požadavku či stavební mříže. Na potrubních trasách budou osazeny potrubní regulač.klapky pro zaregulování průtoku.

Potrubí VZT bude provedeno z potrubí kruhového pozink vinutého Spiro těsné nebo např.Safe click s tvarovkami a čtyřhranného potrubí pozink sk.I těsné s tvarovkami při vedení pod stropem a v podhledu podlaží. Pro dopojení koncových elementů může být použito flexohadic se zvuk.izolací. Při viditelném vedení může být rozvod opatřen ochranným nátěrem dle RAL. Na sání čerstvého a výtlaku odpadního vzduchu a dále v ochlazovaných místech bude opatřeno potrubí tepelnou izolací (miner.vata s AL folií min.tl.4cm příp.s oplechováním při viditelném vedení), v prostorech s odlišným požárním režimem se potrubí opatří protipož.izolací s požadovanou odolností(v řešeném prostoru neuvažováno), směrem do exteriéru ideálně použít tl.izol.60mm. V okolí jednotky budou osazeny zvukoizolační elementy (tlumiče hluku potrubní do kruh.potrubí např.GD, MAA, zvukoizolační hadice flexibilní nebo flexibilní tlumiče hluku např.Sono/SonoUltra) pro útlum hluku na požadované hodnoty pro dané provozy a snížení hlukových hladin do okolí pod hygienicky požadované limity. Pro dotlumení hluku v potrubí bude potrubní rozvod opatřen zvukopohltivým materiálem. Potrubí bude spojováno spojovacími elementy (pásky, spojky kruhové, páska,...) v potřebném množství. VZT potrubí bude zavěšeno na konzolách, závěsech, úchytech....a ostatním drobném montážním materiálu – určí šéf montáže VZT. K ovládacím elementům a zařízením  budou provedena revizní dvířka požadované odolnosti a velikosti – koordinace se stavbou.

Nasávání čerstvého vzduchu bude z fasády pomocí komfortní PD žaluzie nad terénem s ochranným sítem a výfuk znehodnoceného vzduchu bude vyveden potrubím po fasádě nad střechu tělocvičny(finální koordinace trasy bude upřesněna HIPem) a zakončené s výfukovou hlavicí a ochrannou síťkou proti vnikání hmyzu či ptactva. Od paty stoupačky a jednotky VZT bude proveden odvod kondenzátu do kanalizace. Potrubí od ventilátorů k tlumičům hluku bude obaleno zvukopohltivou izolací a ventilátory budou napojeny na potrubí pružně a uložené jednotky na stavební konstrukci bude přes silentbloky. Přesné interiérové osazení elementů bude řešeno podle architektonického požadavku. Na rozhraní případných požár.úseků budou osazeny protipožární ucpávky či utěsnění. Pro jednotku bude provedena pomocná stavební konstrukce pro uchycení.

Energ.údaje :

1 * VZT jednotka  ..............max. Pe=0.39/0.70kW+0.40/0.72kW,230V-EC,el.ohřívač-Pe = 4.0kW, 400V,

1*   Regulace .....................100 W,230V

- 5. VZT zařízení - větrání technických a pomocných prostor objektu

Místnosti mimo systém větrání šaten s možností přirozeného větrání budou větrány přirozeně – okny.

Místnosti hromadného hygienického zázemí – WC žáci ... - se zvýšeným výskytem zápachu budou nuceně větrány. Větrání hromadného hygienického zázemí bude potrubním diagonálním ventilátorem např.Mixvent TD. Pro odvod vzduchu z prostor WC a úklidu budou sloužit kovové talířové ventily např.KK v odstínu RAL. Ovládání bude pomocí programovatelných týdenních hodin s možností ručního sepnutí pro WC hromadné. Pro větrání skladu bude použito nástěnného radiálního ventilátoru se zpět.klapkou a ovládáním na spínač umístěném v otvoru v horní části stávajícího okna. Odvod vzduchu bude VZT potrubím nad střechu objektu společným potrubím s ventilací šaten.

Rozvod potrubí bude proveden pod stropem pomocí potrubí kruhového pozinkového Spiro s tvarovkami či Safe click, v ochlazovaných místech opatřeného tepelnou izolací pro zamezení kondenzace. Pro dopojení elementů a útlum hluku je možno použít flexibilních hadic např.Sonoflex. Přívod vzduchu je infiltrací z okolního prostředí netěsnostmi nebo pomocí přívodních komfortních žaluzií. Na rozhraní požár.úseků budou osazeny protipožární ucpávky či utěsnění.

Energ.údaje :

1 * Ventilátor potrubní …..….max.55W, 230V, ovládání

1 * Ventilátor nástěnný …..….max.30W, 230V, ovládání

- 6. Protipožární opatření

Prostor řešený není členěn do požárních úseků dle předpokladu PBŘ. V prostoru šaten není uvažováno s instalací požárních klapek neboť prostor leží v shodném požárním úseku. Potrubí nad průřez 400 cm2 při vedení případným jiným požárním úsekem bude izolováno atestovanou tepelnou protipožární izolací s AL folií v celé délce rozvodu bez klapky – nyní není známo. Je doporučena protipož.izolace i na průřezy pod 400cm2 nebo minimálně je požadováno provedení potrubí z nehořlavých hmot s přesahem přes požár.dělící konstrukci dle ČSN 73 0872. V případě nedodržení odstup.vzdáleností od požár.otevřených konstrukcí dle ČSN 73 0872, článek 4 bude umístěno zplodinové čidlo např.VDK10, Jesy nebo MHY+MH, Systemair pro vypnutí zařízení při vniku zplodin hoření do potrubí – není uvažováno. Prostupy požár.konstrukcemi budou nehořlavé a budou utěsněny a je doporučeno rozvody na rozhraní PÚ opatřit protipož.elementem (ucpávka, manžeta, tmelení..). Rozdělení objektu na požární úseky a požadavky na protipožár.opatření v systému VZT  - viz část PO(PBŘ). VZT je uvažována při požáru mimo provoz.

- 7. Požadavky na ostatní profese :

- ZTI :

Odvod kondenzátu od jednotky VZT se zpětným využítím tepla – n*DN 32, odvod do kanalizace, odvod kondenzátu do kanalizace z potrubních dílů s nátrubkem, odvod vypouštěné vody z výměníků VZT – přes kulič.sifonky, v ochlazovaných prostorech s vyhříváním pomocí elektr.odpor.drátu, více viz v textu

- Stavební část :

Prostupy stavebními konstrukcemi pro VZT rozvody – otvory větší o min.30-50mm na každou stranu, úchytné body a konstrukce pro rozvody a zařízení VZT (jednotky,....) nosnost min.100kg, pružné uložení jednotky na konstrukci, obalení potrubí v místě prostupu izolač.materiálem(např.Itaver, Fibrex,..), úprava otvorů po instalaci VZT rozvodů, umožnění přístupu k zařízením VZT pro servis – dodržení požad.odstupových vzdáleností, oplechování nebo jiná úprava prostupů do venkovního prostředí proti zatékání vody, finální úpravy povrchů po instalaci VZT zařízení, konstrukce pro jednotku VZT, umožnění přístupu ke všem jednotkám, zařízením, klapkám a ovládacím zařízením (např.v podhledech), pomocné konstrukce pro venkovní vedení VZT potrubí, případné dokončovací nátěry potrubí VZT, přístupové cesty pro elementy a zařízení VZT, zakrytování – SDK opláštění, zednické a stavební přípomoce, zajištění přístupových cest pro zařízení VZT, oddělení umístění VZT jednotky od veřej.přístupného prostoru – stavební konstrukce s dveřmi, řešení viditelných elementů(tvar, odstín,..), pomocná konstrukce pro VZT jednotku, pomocné konstrukce pro zařízení – profily, úchyty,...., koordinace instalací a interiéru, zakrytí požad.rozvodů, provedení prostupů ve stropě, stěně a střeše pro nové rozvody, ochrana zařízení a rozvodů VZT proti poškození, přípomoce pro případ.úpravy vedení stávající VZT, pomocné konstrukce pro zařízení VZT, protipožární utěsnění, protipožární krycí konstrukce, začištění povrchů po instalaci VZT, více v textu

- Vytápění :

Ohřev řešen elektricky, rozvody topné vody nesmí bránit přístupu k hlavním VZT zařízením – ventilátory, filtry, regulační klapky a servomotory, rozvody musí respektovat dispozice VZT zařízení a potrubí, mírné navýšení výkonu otop.ploch v hygienickém zázemí, více v textu

- Elektro a MaR :

Samostatný okruh MaR pro hospodárný provoz jak v letním tak v zimním i přechodném období – MaR typový jednotky VZT šaten např.moduly a ovládací panel s regulátorem např.aMotion, čidla např.ADS a ovlád.panel např.aTouch, čidla kvality vzduchu, čidla, komponenty pro čidla, snímače, PMR ochrana, manostaty,...(regulátory budou součástí dodávky VZT se zapojením dle schématu dodavatele zařízení) vč. provozu podle týdenních hodin, případně dle čidla kvality vzduchu či pohybu - propojení kabeláží dle schématu výrobce VZT zařízení - část elektro, čidlo vlhkosti prostorové ve sprchách/altern.pohybové či aktivační tlačítko v lokálních sprchách/WC,úklidu, příp.napojení na vzdálenou správu, aktivační časová tlačítka ve sprše/WC či úklidu , napojení na řídící systém – více viz popis v odstavci a konkretizace podle požadavku investora – bude detailně řešeno v rámci dodavatelské(dílenské) dokumentace v koordinaci s požadavky investora,

popis systému MaR - viz text.popis v přísluš.kapitole a přílohy, osazení ovládání neintegrovaného ve ventilátorech, umístění ovladačů a panelů po koordinaci s investorem

VZT zařízení připojit na el.proud (rozvod 3*400/230V, 50Hz), ovládání VZT řešit v součinnosti požadavku VZT a MaR, propojení ovládacích elementů a regulač.členů, osvětlení tech.místností a prostor, Osvětlení místností musí vyhovovat předmětným ČSN EN 61228-ed2, ČSN EN 12 464-1 vč.návazných, prokabelování regulátorů, ovladačů a čidel, přívod el.energie k ventilátorům, ovládání dle požadavku, napojení spotřebičů dle požadavků výrobců, uzemnění, ochrana před dotyk.napětím, svod stat.elektřiny a ochrana před bleskem, rezerva el.příkonu pro chlazení – 3-4 kW, 400V, více v textu

- Tepelné izolace, nátěry, označení :

V prostoru ochlazovaném či při vedení chlad.vzduchu v temper.prostoru budou tepelně izolovány veškeré finální potrubní rozvody – tepelně izolační hadice nebo obalení potrubí min.vatou 4-7cm s povrchovou úpravou Al-fol nebo oplechováním(při viditelném vedení), v případě požadavku na protipožární odolnost bude tepelná izolace s protipožárním atestem s teplotní odolností dle zprávy PO/PBŘ a také rozvody nebo zařízení budou stavebně opláštěny protipožární konstrukcí –  dodávka stavby

Viditelné elementy budou opatřeny komaxitováním dle vzorníku RAL, v méně náročných prostorech alespoň nátěrem – odstíny a povrch.úprava bude řešena s architektem v rámci autor.dozoru, rozvody viditelné budou opatřeny ochranným nátěrem(hygienický nebo protipovětrnostní,..) dle vzorníku RAL na očištěný povrch, rozvody a VZT zařízení budou opatřeny inform.cedulemi s popisy tras a šipkami proudění, příp.označení nastavení regul.elementů, více v textu

- Bezpečnost práce :

Dodavatelé zajistí bezpečnostní opatření při souběhu montážních prací prováděných několika organizacemi najednou. Dodavatelé s požárním technikem zajistí opatření k protipožární bezpečnosti. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat všeobecně platné provozní předpisy a pokyny pro montáž. Na dveřích tech.prostor nebo na zařízeních musí být označeny zákazy (vstupu nepovolaným, manipulace......). Zařízení musí montovat a zprovozňovat odborná firma, jejíž pracovníci jsou seznámeni a proškoleni pro montáž daných zařízení.

- 8. Závěrem

V projektu jsou splněny zásadní požadavky hygienických předpisů, vyhlášek a norem. Přívodní jednotky budou dodány s filtračními vložkami dle stupně požadované filtrace. Při montáži VZT zařízení a provozu je třeba je třeba dodržovat předpisy o bezpečnosti práce. Pohyblivé části zřízení musí být zakryty a nesmí být za provozu snímány. Vzduchotechnická zařízení budou opatřena tlumiči hluku v množství takovém, aby akustický výkon ve vzduchovodech nepřesáhl zákonně stanovené limity podle příslušných vyhlášek č.148/2006 ve změně 272/2011Sb. a 217/2016Sb.-zajištěno instalací tlumičů hluku a zvukoizolačních flexibil.hadic Je třeba dbát pokynů výrobců pro montáž zařízení a elementů, které musí být se zařízením dodány. Jednotlivé potrubní rozvody budou od ventilátorů odděleny pružnými tlumícími vložkami pro zamezení šíření hluku, taktéž pružné bude uchycení zařízení ke konstrukcím. Na regulačních klapkách budou provedena nastavení provozních stavů a před zahájením provozu bude provedeno měření průtokových a hlukových parametrů. Umístění fixačních a podpůrných elementů (závěsy, konzoly,..) určí na stavbě šéfmontér montáž.čety VZT. Montáž musí provádět odborná organizace pro daný druh činnosti.

Provoz a údržba – musí provádět kvalifikovaní pracovníci podrobně seznámení s obsluhou a provozními stavy zařízení, údržba musí být prováděna plánovitě a systematicky, zařízení nesmí být při údržbě v provozu. Při údržbě zařízení je třeba dodržovat a respektovat kmenové předpisy, udržovat pohyblivé mechanismy (čištění, mazání..), provádět kontrolu a údržbu elementů VZT zařízení, provádět kontrolu filtrů a výměníků, provádět periodicky kontrolu chemického složení topného média, zvláště důležitá je pravidelná údržba filtrů jednotky. Finální umístění prostupů a průrazů s umístěním zařízení a elementů bude upřesněno po odkrytí konstrukcí !!!!! Montáž bude provádět odborná firma dodržující ustanovení příslušných norem a vyhlášek, při montáži je též třeba dodržovat pokyny a doporučení výrobců daných zařízení vč.dodání komponent pro bezchybnou funkci soustavy. Textová část tvoří nedílný celek s výkresovou dokumentací. Dokumentace neslouží pro úplnou realizaci díla, ale pro výběr dodavatele a příp.zhotovení profese. Pro komplexní realizaci musí být vyhotoveny dokumentace navazujících profesí a dílenská/dodavatelská dokumentace profese včetně návaznosti jiných profesí na typový MaR. V případě použití dokumentace k jiným účelům než je určena, nenese zhotovitel PD odpovědnost za vzniklé škody. Výkresová část tvoří nedílný celek s textovou částí a přílohami či specifikací. Daná zařízení svým provozem minimálně zatěžují okolní prostředí a přispívají svým provozem k bezpečnosti osob pobývajících v objektu. Při montáži je třeba dodržovat pokyny a doporučení výrobců daných zařízení, požadavky části elektroinstalace a též požadavky a podmínky investora. Dokumentace byla vyhotovena na základě známých skutečností a sdělení investora či provozovatele v době zpracování, před započetím montáž.prací musí být dokumentace odsouhlasena investorem.

Trasy budou upřesněny po odhalení konstrukcí, koordinaci profesí a podle požadavku interiéru a provozovatele/investora. Konkretizace tras a prostupů bude provedena po koordinaci profesí při montáži. Případné odchylky od projektu musí být konzultovány s investorem nebo projektantem, taktéž při zjištění odlišností řešení od skutečnosti.V případě požadavku investora může být na jeho požadavek provedeno vyvzorkování viditelných elementů. Pokud jsou uvedeny nějaké konkrétní výrobky nebo zařízení, tak slouží pouze jako příklad technických parametrů uvažovaného zařízení pro určení kvalitativního technického, estetického a funkčního standardu dodávky systému VZT, jinak projektová dokumentace je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách – výběr zhotovitele.

- Revel s.r.o.

Dubno 127,

261 01 Příbram

Telefon, fax : 318541900

Gen.projektant : 	  Ing.arch.Jan Zbíral, Borotice

Akce :		REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY 2.ZŠ DOBŘÍŠ, ŠKOLNÍ 1974, DOBŘÍŠ K.Ú.DOBŘÍŠ,P.Č.ST.2032

Obsah : 		D 1.4. Vzduchotechnika

Investor : 		Město Dobříš, Mírové nám.119, 263 01 Dobříš

Zakázka č. : 	P – 060 / 24

SOUPIS STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Datum : 05/2024          		            Vypracoval : Ing.S.Kantor

- Zodp.projektant : Ing.Z.Jícha

- Revel s.r.o.

Dubno 127,

261 01 Příbram

Telefon, fax : 318541900

Gen.projektant : 	  Ing.arch.Jan Zbíral, Borotice

Akce :		REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY 2.ZŠ DOBŘÍŠ, ŠKOLNÍ 1974, DOBŘÍŠ K.Ú.DOBŘÍŠ,P.Č.ST.2032

Obsah : 		D 1.4. Vytápění

Investor : 		Město Dobříš, Mírové nám.119, 263 01 Dobříš

Zakázka č. : 	P – 060 / 24

S P E C I F I K A C E

P R O   D V Z

Datum : 05/2024          		            Vypracoval : Ing.S.Kantor

- Zodp.projektant : Ing.Z.Jícha

- Revel s.r.o.

Dubno 127,

261 01 Příbram

Telefon, fax : 318541900

Gen.projektant : 	  Ing.arch.Jan Zbíral, Borotice

Akce :		REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY 2.ZŠ DOBŘÍŠ, ŠKOLNÍ 1974, DOBŘÍŠ K.Ú.DOBŘÍŠ,P.Č.ST.2032

Obsah : 		D 1.4. Vzduchotechnika

Investor : 		Město Dobříš, Mírové nám.119, 263 01 Dobříš

Zakázka č. : 	P – 060 / 24

S P E C I F I K A C E

P R O   D V Z

Datum : 05/2024          		            Vypracoval : Ing.S.Kantor

- Zodp.projektant : Ing.Z.Jícha