Projektová dokumentace elektro je zpracována ve stupni „Projekt pro výběr zhotovitele“ a řeší napojení na instalační rozvod v areálu školy, podružné měření spotřeby a novou elektroinstalaci v prostorách rekonstruovaného zázemí tělocvičny 2.ZŠ v Dobříši.

Rozsah projektové dokumentace je v podrobnosti pro výběr zhotovitele, pro vlastní realizaci stavby může být žádoucí dopracovat projekt pro provádění stavby, včetně všech nutných detailů (zajistí dodavatel, odsouhlasí provozovatel). Toto bude praktikováno zejména při zjištění nepřesností původní dokumentace či pravidelné revizní zprávy, které by zásadním způsobem ovlivňovaly navazující práce (např. rozměry místností, dimenze přívodního vedení,  atp). Případné typy výrobků uvedené v PD jsou uvedeny pro stanovení estetického, funkčního, technického a ekonomického standartu a mohou být nahrazeny jinými výrobky při dodržení výše uvedených standardů. Konkrétní typ bude vždy odsouhlasen v předstihu investorem, popř. uživatelem a bude kladen důraz na vzájemnou kompatibilitu s přístroji osazenými v jednotlivých objektech. V rámci kontrolních dnů budou investorem a uživatelem vybrány a odsouhlaseny typy výrobků, které budou použity. Rovněž si uživatel vymezuje právo na změny osazení a rozmístění přístrojů v jednotlivých prostorách a to včetně určení výšky jejich osazení.

S O U V I S E J Í C Í    N O R M Y   A   P Ř E D P I S Y

V seznamu budou uvedeny příslušné právní normy a ČSN podle kterých bude stavba navržena a musí být i realizována. Jedná se o reprezentativní seznam základních norem, který nemůže obsahovat a ani neobsahuje všechny dotčené právní normy a ČSN.

Zákony, vyhlášky a ČSN uvedené v tomto seznamu budou v úplném znění a budou platné k datu zpracování projektové dokumentace.

### Základní předpisy

- Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění

- Zákon č.244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

- Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

- Zákon č.500/2004 Sb., správní řád

- Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

- Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění

- Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění (o požární prevenci)

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

- Zákon 22/1997, změna z. č. 205/2002 o technických požadavcích na výrobky

- Vyhláška MV ČSSR č. 37/1986 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona ČNR o požární ochraně

### BOZP, pracovní prostředí

- Vyhláška č. 48/1982 Sb. ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

- Vyhláška č. 324/1990 Sb. ČÚBP a ČBÚ, o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

### Elektrotechnické předpisy

- ČSN 33 1310 ed.2 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez  elektrotechnické kvalifikace

- ČSN 33 1500 	 Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 2000 -1 ed.2	 Elekrotechnické předpisy, Elektrická zařízení:

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3  Stantovení základních charakteristik

- ČSN 33 2000-

4-41 ed 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

4-43 ed.2   Ochrana proti nadproudům

4-443 ed 2   Ochrana proti přepětí

4-45   Ochrana před podpětím

4-46 ed 2   Odpojování a spínání

4-473 Opatření k ochraně proti nadproudům

4-482 Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím

- ČSN 33 2000-5

-51 ed.3  Všeobecné předpisy

-52 ed.2   Výběr soustav a stavba vedení

-523 ed.2 Dovolené proudy

-54 ed.3   Uzemnění a ochranné vodiče

-559 ed.3 Svítidla a světelná instalace

- ČSN 33 2000-6 Revize, Postupy při výchozí revizi

- ČSN 33 2130 	Vnitřní elektrické rozvody

- ČSN 33 3060 	Ochrana elektrických zařízení před přepětím

- ČSN 34 7402	Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů

- ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

- ČSN ISO 3864-1  Bezpečnostní barvy a bezpečnostní tabulky – 11/1995

- ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní osvětlení 04/2004

# S T Á V A J Í C Í   S T A V,   Ú P R A V Y   S T Á V.   E L E K T R O I N S T A L A C E

Stávající elektroinstalace v objektu je ve stavu, který odpovídá povaze a stáří objektu a bude v prostorách dotčených stavebními úpravami demontována.

Prostory stávající tělocvičny zůstanou napojeny stávajícím způsobem a to včetně jejich napojení ze stávajících rozvaděčů, které jsou osazeny v prostorách hlavní chodby, jež je součástí rekonstruovaných prostor.

Připojení a provedení stávajících rozvaděčů zůstane ve funkčním stavu, rozvaděče budou vyčištěny, opatřeny novými nátěry a budou z nich odstraněny přebytečné přístroje.

P O D R U Ž N É   M Ě Ř E N Í   S P O T Ř E B Y,   H L A V N Í   R O Z V O D

Ze stávající pojistkové skříně SR (instalační rozvod v areálu školy), která je osazena v obvodové zdi objektu šaten bude proveden nový vývod pro osazení nového rozvaděče R1, který bude sloužit pro napojení obvodů v nově rekonstruovaných prostorách objektu.  Napojení bude provedeno kabelem CYKY-J 4x35 uloženým v celé trase pod omítkou. Stávající přívod pro stávající rozvaděče bude zachován. V případě, že nebude možno využít stávajících vývodů ze skříně, bude použito redukce pojistkového spodku, čímž dojde ke zvýšení počtu volných vývodů. Všechny stávající rozvaděče zůstanou zachovány a prostory dotčené stavebními úpravami budou napojeny nově z rozvaděče R1.

Případné úpravy distribučního rozvodu budou provedeny v rámci samostatné akce ČEZ Distribuce a.s.., popř. v souladu s vyjádřením ČEZ Distribuce k žádosti, která musí být podána s dostatečným předstihem.

R O Z V A D Ě Č   R1

Rozvaděč R1 bude v OCEP zapuštěném provedení s požární odolností EI30-DP1 CO S , v krytí IP54. Rozvaděč bude na přívodu vybaven třípólovým vypínačem a svodičem přepětí B+C.

Vývody budou provedeny přes jednopólové a třípólové jističe, obvody budou  vybaveny  proudovými chrániči dle ČSN 332000 – 7 – 701, resp. 33   2000 – 4 – 41.

Pro soustavu TN – C - S budou v rozvaděči osazeny sběrnice PE a N.

## O S V Ě T L E N Í  V N I T Ř N Í CH  P R O S T O R Ů

Osvětlení vnitřních prostorů objektu je navrženo v souladu s ČSN EN 12464-1. Pro osvětlení jsou dle požadavku investora a provozovatele použita převážně LED přisazená interiérová svítidla a svítidla s nízkopříkonovými zdroji. Ovládání osvětlení bude provedeno polozapuštěnými spínači, rozvod kabely CYKY 2-5x1,5.

Ovládání osvětlení ve společných prostorách objektů (chodba, schodiště) je navrženo pomocí pohybových spínačů (požadavek investora), stejně jako v současnosti. Komunikační prostory budou vybaveny nouzovým osvětlením s vlastním zdrojem.

Nouzové únikové osvětlení

Nouzové únikové osvětlení bude zřízeno podle ČSN EN 1838 v kategoriích:

- Osvětlení únikových cest, s hodnotou intenzity osvětlení 1lx v ose únikové cesty a s rovnoměrností do 1:40

- Protipanické osvětlení, s hodnotou intenzity osvětlení 0,5lx v celé ploše místnosti a s rovnoměrností do 1:40

- Osvětlení prostor s vysokými riziky, s hodnotou intenzity osvětlení 10%Em hlavního osvětlení na srovnávací rovině v 0,8m a rovnoměrností do 1:10.

Pro systém nouzového osvětlení jsou použita samostatná nouzová svítidla. Vyznačení směru úniku bude provedeno prosvětlenými piktogramy. Svítidla budou vybavena autotestem.

## Z Á S U V K O V Ý  R O Z V O D

Bude proveden v běžném rozsahu, na 1 obvod se připojí max. 10 zásuvkových vývodů. Zásuvky stejného tvaru jako spínače. Rozvod kabely CYKY 3Cx2,5. Vývody pro zásuvkové obvody budou doplněny proudovými chrániči s citl.30mA.

## V Z D U CH O T E CH N I C K Á  Z A Ř Í Z E N Í

VZT zařízení a jednotky budou napojeny dle podkladů předaných dodavatelem zařízení. VZT jednotka bude mít typové ovládání dodané společně s jednotkou. Zapojení a zprovoznění systému bude součástí dodávky elektro.

Samostatné ventilátory budou napojeny ze samostatných obvodů, ovládání pomocí samostatných ovladačů v souladu s požadavky zpracovatele PD VZT, resp. dodavatele zařízení.

## O S T A T N Í  Z A Ř Í Z E N Í

Akumulační ohřívače TUV budou napojeny samostatně přes kombinaci jistič-stykač ovládaný sazbou HDO, popř. časovým spínačem.

Přímotopné ohřívače TUV budou, stejně jako el. osoušeče rukou napojeny ze samostatných obvodů přes jističe 16A/1f kabely CYKY-J 3x2,5.

Napojení případně osazených topných elektrických topných žebříků bude provedeno ze zásuvkového rozvodu.

V rozvaděči bude ponechána dostatečná přístrojová i prostorová rezerva pro budoucí možnost napojení dalších zařízení, osazených v rámci další etapy stavebních úprav (tělocvična atp).

# E L E K T R O R O Z V O D

Bude proveden kabely CYKY uloženými pod omítkou s přístroji v polozapuštěném provedení.

S L A B O P R O U D Á   Z A Ř Í Z E N Í

Rozvody nejsou předmětem PD.

# V N Ě J Š Í   V L I V Y

Viz tabulka „Určení vnějších vlivů“.

## O CH R A N A  P Ř E D  N E B E Z P E Č N Ý M   D O T Y K O V Ý M  N A P Ě T Í M

Dle ČSN 33 2000 - 4 – 41 bude řešena „Odpojením od zdroje“ a „Hlavním pospojováním“. Na hlavní pospojování budou připojeny tyto vodivé části a zařízení:

- ochranné přípojnice v rozvaděčích

- rozvod kovových potrubí po budově

- kovové konstrukční části budovy

- případné vodivé části přicházející do budovy z venku

V umývárnách a místnostech s výskytem vody bude provedeno ochranné pospojování vodivých předmětů a na zásuvkových i světelných obvodech bude provedena doplňková ochrana proudovými chrániči s citlivostí 30mA.

U objektu se provede uzemnění, ukončí se hlavní ochranou přípojnicí (HOP) v krabici, která bude osazena na vnější stěně a odtud se napojí ochranné přípojnice v rozvaděči a ochranné pospojování v umývárnách. HOP bude osazena v zapuštěné krabici na vnější stěně objektu a bude napojena na samostatný zemnič a propojena se stávajícími a náhodnými zemniči. Zemní přechodový odpor R 15.

## H L A V N Í  T E CH N I C K É   Ú D A J E

Napěťová soustava		: 3+PEN   50Hz, 400V – místo napojení, stáv. rozvody

3+PE+N  50Hz, 400V – nová elektroinstalace

Instalovaný výkon

Rekonstruované části objektu	: Pic= 27,6 kW

Navýšení celkový odběru o	:  cca 5 kW

Ochrana proti dotyku		: „Odpojením od zdroje TN – C - S“

„Hlavním pospojováním“

„Proudovým chráničem“

O CH R A N A   P R O T I   B L E S K U

S ohledem na rozsah plánovaných stavebních úprav bude ochrana proti blesku ponechána ve stávající podobě.

Příbram, červen 2024

Vypracoval: Šimánek H