SEZNAM PŘÍLOH

- Textová část:

D.1.4.00 Technická zpráva

Výkaz výměr

- Výkresová část:

v.č. D.1.4.01 - Půdorys 1.PP-vodovod

v.č. D.1.4.02 - Půdorys 1.NP-vodovod

v.č. D.1.4.03 - Půdorys 2.NP-vodovod

v.č. D.1.4.04 - Izometrie-vodovod

ING. ALEŠ KOŘÍNEK

tel.: 326531880, 603494954

projekty KANALIZACE, VODOVOD, PLYNOVOD

# V Příbrami, 03/2022                                                Vypracoval: ing. Aleš Kořínek

Objednatel:             Město Dobříš

Akce:                      Úprava hlavních rozvodů vody

– středisko zdraví Dobříš čp.38

Obsah:                   D.1.4 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Investor:                 Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

Zak. č.:                  22/04A

Identifikační údaje stavby

Název stavby :             Úprava hlavních rozvodů vody – středisko zdraví Dobříš čp.38

Místo :                          Dobříš, č.p.38

Okres                           Příbram

Investor :                      Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

Charakter stavby :        Oprava

Stádium přípravy :        Dokumentace k provedení stavby

Zpracovatel :                Ing. Aleš Kořínek, Příbram III/561, 261 01

Základní údaje o stavbě

Podklady pro zpracování dokumentace

- podklady předané správcem sítě

- ústní jednání se správcem sítě

- požadavky investora

- místní prohlídka

- PD ke stavebnímu povolení

1. Vnitřní vodovod

Bilance nároků:

Potřeba vody je totožná se stávajícím stavem, vše beze změn.

Podmínky technického řešení

1.1. ZDROJ VODY

Pitná voda

Zdrojem pitné vody je stávající vodovodní přípojka LT DN 80, napojená na vodovodní řad DN 150, vedený v ulici Za Poštou východně od objektu polikliniky.

Požární voda

Je společná přípojka pitné a požární vody z výše uvedeného vodovodního řadu. Venkovní požární voda je zajištěna ze stávajících hydrantů.

1.2. POŽADAVKY NA KONSTRUKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

1.2.1. Vnitřní vodovod

Vodovodní přípojka je ukončena vodoměrnou sestavou v šachtě pod schodištěm u hlavního vstupu do objektu polikliniky. Odtud je vedeno stávající potrubí DN 50 do objektu v 1.PP, kde v místn.č.0.8 do něj vstupuje. Od tohoto místa bude nově proveden ležatý rozvod a stoupací potrubí pitné a požární vody. Zde budou osazeny i nové uzavírací a vypouštěcí armatury včetně redukčního ventilu DN 50 a filtru se zpětným proplachem DN 50 (odpad proplachu bude sveden do nádoby, nelze do kanalizace), rozvod se zde dělí na samostatnou větev pitné a požární vody. Na větvi pitné vody se osadí filtr se zpětným proplachem (manuální proplach) DN 50, větev požárního rozvodu bude zabezpečena dle ČSN EN 1717. Nový ležatý rozvod a stoupací potrubí teplé vody a cirkulace bude proveden od místnosti č.0.30.

Hlavní rozvody pitné, požární, teplé vody a cirkulace jsou vedeny pod stropem  1.PP. Zde jsou vedeny i stávající rozvody PWC, PWH a PWHC pro samostatný provoz lékárny. Tyto rozvody zůstávají zachovány a nebudou měněny.

Příprava TV (PWH) je zajištěna centrálně pro polikliniku pomocí stávajícího deskového výměníku, umístěném v 1.PP objektu místn.č.0.30. Ve stejné místnosti je osazen i deskový výměník s akumulačním zásobníkem teplé vody pro lékárnu. Vše stávající, beze změny.

Na jednotlivých větvích PWHC budou před stoupacím potrubím osazeny v 1.PP či 1.NP cirkulační regulační ventily DN 15, resp. DN 20.

Osazení objektu vnitřními požárními hydranty bude dle zprávy požárního specialisty-projektanta, typu (D), B 19/20 s tvarově stálou hadicí délky 20 metrů a to v místě původních hydrantových skříní.

Ze stoupacích potrubí a z části i z hlavních ležatých rozvodů budou vyvedeny odbočky PWC a PWH, na nich osazeny uzavírací armatury – kulové kohouty – příslušné dimenze (nutno ověřit při realizaci) a dále propojení se stávajícími rozvody k jednotlivým výtokovým armaturám. Uzavírací armatury budou přístupné prostřednictvím instalačních dvířek vel. 0,3x0,3 m, umístěných ve zdi nebo v podhledu. Před vlastní realizací je nutné s požárním specialistou-projektantem ověřit požární odolnost těchto dvířek!

Pro rozvod PWC, PWH a PWHC bude použito trubek plastových třívrstvých PP-RCT / AL / PPR (ref. v. Stabi Plus), SDR 7,4. Umístění pevných a kluzných bodů včetně kompenzace bude dodržena podle montážních předpisů výrobce potrubí. Požární rozvod bude proveden ze závitového ocelového pozinkovaného potrubí.

Materiál splňuje Vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 352/2013 Sb.  ze dne 25.10.2013 o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Všechny rozvody musí být provedeny tak, aby se zabránilo vzniku a šíření bakterie Legionelly.

Celý rozvod bude opatřen termoizolačními trubicemi se samolepícím uzávěrem na bázi pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, PWC tloušťky 9, resp. 6 mm, PWH, PWHC tloušťky 20, resp. 25 mm (dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie).

Vnitřní vodovod se propojuje s ochranným vedením silnoproudých zařízení podle ČSN 332000-4-41. Ochrana před nebezpečným dotykem v koupelnách, umývárnách a ve sprchách musí odpovídat ČSN 332000-7-701.

Tlaková zkouška vnitřního vodovodu se provádí dle ČSN 75 5409. Zkoušení požárního vnitřního vodovodu se provádí dle ČSN 73 0873 a to zkušebním přetlakem 1,2 MPa. O tlakové zkoušce se vyhotoví zápis. Provozní kontroly zařízení pro zásobování požární vodou se provádějí 1 krát do roka.

Vodovodní potrubí trvale naplněné vodou bude při průchodu požárními úseky utěsněno hmotou třídy reakce na oheň nejvýše C-dle zprávy požárního specialisty-projektanta.

Stoupací potrubí V3, V7, V12, V15, H2, H4 a H5 bude vyvedeno nad podlahu 3.NP a zde zaslepeno. Je to příprava pro budoucí provoz polikliniky ve 3.NP.

2.Provozování a údržba

V provozním řádu bude stanovena povinnost zkoušení vnitřních požárních hydrantů, kontroly funkčnosti neporušenosti plomb na vodovodním systému. Dále bude prováděna kontrola armatur a zařízení.

Bude zde stanovena zodpovědná osoba za provozování a údržbu vnitřního vodovodu a určen postup při zjištění a odstraňování poruch.

Závěr

Při realizaci projektu a provádění stavebních a montážních prací musí být dodržovány příslušné technologické předpisy a postupy, zejména platné normy

- ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou

- ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

- ČSN EN 806 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

a dále zákoník práce č.262/2006 Sb.