## List1
Rekonstrukce zázemí tělocvičny 2.ZŠ Dobříš - investor Město Dobříš
Soupis strojů a zařízení - DVZ - šatny, zázemí
Vzduchotechnika
pozice | popis | charakteristika | ovládání, další požadavky | počet
1.VZT zařízení - Větrání prostor šaten a zázemí tělocvičny
1 | Ventilátor potrubní diagonální plastový tříotáčkový např.Mixvent TD 500/160 3V-stř.otáč., vč.pruž.manžet, uchycení a příslušenství, M = 300 m3/h, Pext = 115Pa, IP44, 230V, 53/44/41W | 230V, 41/44/53W, nizkoodpor.zpět.klapka, manžety, příslušenství, | program.spínací hodiny + spínač | 1
2 | Ventilátor radiální na stěnu např.EBB 100 N-T včetně zpět.klapky, příslušenství, 230V, 29/15W, M = 80 m3/h, P=85Pa, IP44 | 230V,29/15W, zpět.klapka, příslušenství, | ovlád. - spínač(tlačítko) + doběh | 1
3 | neobsazeno
4 | neobsazeno
5 | Jednotka VZT kompaktní rekuperační např.Duplex Multi Eco - BEC-CHP 1500, Atrea Jablonec, podstropní provedení - viz příloha, M=max.1400m3/h, Pext=cca 270Pa - přívod, M=max.1350m3/h, Pext=cca 250Pa - odvod, včetně regulace - rekuper.výměník - zima/léto 92/84%, integrovaný by-pass vč.ovládání, elektrický ohřívač - Pe = max.4kW, 400V +regulátor a čidlo, cirkulační klapka, regulátor ohřevu, příprava na přímý výparník, 2*ventilátor 230V, Pe = 0.39kW/max.0.70kW+0.40kW/max.0.72kW, 2*Filtr M5+M5, 2*uzavírací klapka, regulační moduly a čidla, ovládací rozhraní - digitální regulátor, týdenní program, čidlo kvality vzduchu - dodávka MaR, odvod kondenzátu, manžety pružné, opláštění, externí rozvodnice, hrdla připojovací,úchyty - příp.dodávka v rozlož.stavu - viz příloha TZ | ventilátory - 2*ventilátor 230V, Pe = 0.39kW/max.0.70kW+0.40kW/max.0.72kW, elektr.ohřívač - Pe = 4 kW, 400V, příprava výparník, odvod kondenzátu, MaR | MaR - digitální regulace řada aMotion s ovládacím panelem aTouch, týden.program, čidla, PMR ochrana rekuperátoru, ovládání klapek, ovládání regulátoru ohřívače na teplotu kanálovou vč.tepel.ochrany, ovládání by-passu, indikace zanesení filtrů, regulace výkonu ventilátorů, snímací a teplotní čidla a spínače, odvod kondenzátu, časový program, aktivační tlačítka,příp.napojení na RŠ - dod.MaR | 1
6 | Tlumič hluku potrubní kruhový např.MAA 315-900 vč.tlumících elementů |  | včetně tlumících elementů | 4
7 | Tlumič hluku potrubní kruhový např.MAA 315-600 vč.tlumících elementů |  | včetně tlumících elementů | 1
8 | neobsazeno
9 | neobsazeno
10 | neobsazeno
Rezerva příkonu pro další nároky Pe=cca 2.5-3kW, 230/400V(šatny, zázemí)